附件2

天津广坤建筑工程有限公司

“8·6”一般触电事故调查报告

事故单位：天津广坤建筑工程有限公司

事故日期：2019年8月6日

伤亡情况：死亡1人

天津广坤建筑工程有限公司

“8·6”一般触电事故调查报告

2019年8月6日16时10分，天津广坤建筑工程有限公司在位于天津市滨海新区南环路的大港医院进行消防系统维保作业过程中，发生一起触电事故，造成一人死亡，直接经济损失为110万元（不含事故罚款）。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《天津市安全生产条例》等法律法规，滨海新区政府成立了由区应急管理局、区卫健委、区总工会、古林街道办事处等部门组成的天津广坤建筑工程有限公司“8•6”一般触电事故调查组，并聘请相关专家开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、检测鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）事故相关单位情况

1.天津广坤建筑工程有限公司（以下简称广坤建筑公司）。

广坤建筑公司成立于2013年03月26日，为有限责任公司。统一社会信用代码：911202220640239309 ；法定代表人：郝运海；注册资本：3300万人民币；住所：天津市武清区南蔡村镇福兴道1号307-28（集中办公区）；经营范围：土石方工程、消防工程、管道工程、市政道路工程、安全防范系统工程施工等。

2.天津逸翔科技有限公司（以下简称逸翔科技公司）。

逸翔科技公司成立于2012年02月13日，为有限责任公司。统一社会信用代码：91120105589766593U；法定代表人：张金亭；注册资本：510万人民币；住所：天津市河北区宁园街万柳村大街56号（纺织机械有限责任公司院内C1-106号）；经营范围：消防设备、电气设备、水暖设备检测、维修、保养等。

## （二）涉事维保项目基本情况

1.维保项目总体情况。

维保项目名称：天津市滨海新区大港医院消防维保检测服务项目；项目内容：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防给水设施、消火栓系统等；项目地点：天津市滨海新区大港南环路1200号。

2.维保项目承发包情况。

2019年4月25日，大港医院同意将消防设施维保项目委托给逸翔科技公司，并于4月29日双方正式签订了《建筑消防设施维护保养委托合同》；合同价款：14.45万元；合同期限：2019年4月29日至2020年4月29日；2019年5月6日双方签订了《安全生产管理协议》。

2019年4月28日，逸翔科技公司与广坤建筑公司签订《建筑工程施工劳务分包合同》，分包大港医院建筑消防设施维护保养所有劳务工作，安装劳务费10.115万元。开工日期为2019年4月29日，竣工日期为2020年4月28日。

## （三）事故现场勘验情况

2019年8月7日，事故调查组邀请天津合泰安全卫生评价监测有限公司两名专家对现场涉事电气线路进行勘验，并出具了勘验报告。勘验结论为：推断维保作业人员在顶棚内检查消防系统故障时触及其检查位置顶棚内的照明线路分线盒或电源来向金属管线，造成分线盒及分线盒附属金属线管与电源来向和尾端金属线管脱离，且同时导线被金属保护套管口刻破，导致金属保护套管带电，且同时脱离开电源来向金属线管和尾端金属线管的分线盒及分线盒附属金属线管无接地，作业人员触及分线盒附属金属线管金属触电。

## （四）秦鸿玺尸表检验情况

天津市滨海新区公安局物证鉴定中心对秦鸿玺进行了尸检，并出具了《法医学尸表检验报告（津滨公技鉴字[2019]第5003号）》，尸检结论为：结合现场调查及尸检情况，死者秦鸿玺符合电击死亡。

# 二、事故发生经过及应急救援情况

## （一）事故发生经过

事故现场视频显示：2019年8月6日13时左右，维保人员秦鸿玺出现在大港医院住院部10楼东区，此时秦鸿玺搬着木质人字梯在现场准备利用人字梯拆卸楼道顶棚天花板后，进入顶棚内部检查、维修消防线路控制系统;13时至16时之间,秦鸿玺拆卸多处天花板,寻找进入顶棚的通道;16时01分,秦鸿玺从手术净化值班室门前方进入顶棚，在内部爬行11米左右;16时10分,秦鸿玺在物资科库房门前方的顶棚内将天花板踹开，右腿伸出顶棚外并有颤抖的现象；17时左右，路过现场的群众发现后向大港医院报告。

## （二）事故救援处置情况

大港医院接报后，立即派员到现场处置，拨打110和119报警电话，并逐级上报事故，消防人员到达现场后，将秦鸿玺从顶棚处施救下来，经医院检查，已死亡。

2019年8月9日，秦鸿玺家属获得善后赔偿金110万元，善后工作妥善完成。

# 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

## （一）事故伤亡情况

该起事故造成1人死亡。死亡人员：姓名：秦鸿玺（曾用名：秦海广）；性别：男；年龄：34岁；籍贯：河北邯郸人；身份证号：省略。

## （二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的规定，核定事故造成的直接经济损失为110万元（不含事故罚款）。

# 四、事故原因和性质

## （一）直接原因

维保作业人员秦鸿玺在顶棚内检查消防系统故障时，触及 照明线路分线盒或电源来向金属线管，造成分线盒与金属线管脱离，导线被金属线管口刻破，金属线管带电，秦鸿玺触及金属线管发生触电。

## （二）间接原因

1.广坤建筑公司

（1）规章制度不健全。未建立《安全生产责任制》《隐患排查治理制度》《事故应急救援预案》等规章制度，安全生产工作无章可循。

（2）教育培训不到位。对秦鸿玺安全教育和培训不到位,导致秦鸿玺不具备必要的检维修作业安全生产知识。

（3）隐患排查不到位。未采取技术、管理措施，及时发现顶棚内作业存在的事故隐患。

（4）安全告知未落实。未向秦鸿玺告知顶棚作业现场存在的危险因素和防范措施，导致秦鸿玺未采取相应的安全措施。

2.逸翔科技公司

（1）规章制度不健全。未建立《隐患排查治理制度》，导致隐患排查工作无章可循。

（2）现场管理不到位。对分包单位作业人员维保作业统一协调管理和现场安全检查不到位，导致未发现分包单位现场作业存在的安全隐患。

（3）安全告知未落实。未对分包单位现场作业人员进行安全技术交底，导致作业人员秦鸿玺对现场作业环境存在的危险因素不了解。

## （三）事故性质

经调查认定，天津广坤建筑工程有限公司“8·6”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

# 五、对事故责任单位及有关人员的处理建议

## （一）对单位的处理建议

1.广坤建筑公司，规章制度不健全、教育培训不到位、安全告知未落实、隐患排查不到位。其行为违反了《安全生产法》第二十五条第二款、三十八条第一款、四十一条和四十三条，对事故发生负有责任。建议滨海新区应急管理局依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项，对其处以25万元人民币的罚款。

2.逸翔科技公司，规章制度不健全、现场管理不到位、安全告知未落实。其行为违反了《安全生产法》三十八条第一款和四十六条第二款，对事故发生负有责任。建议滨海新区应急管理局依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项，对其处以25万元人民币的罚款。

## （二）对人员的处理建议

1.闫学国，逸翔科技公司大港医院消防设施维保项目经理，同时为广坤建筑公司授权委托的现场负责人，委派秦鸿玺在现场作业，未对其进行安全教育，对现场作业环境未进行彻底检查，对事故发生负有责任，建议逸翔科技公司内部对其进行处理。

2.郝运海，广坤建筑公司总经理，安全生产的第一责任人，未履行安全生产主要负责人的职责。未建立本单位的安全生产责任制，未组织制定本单位的安全生产制度和操作规程，未组织制定本单位的安全生产教育和培训计划，未督促检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患。其行为违反了《安全生产法》第十八条第（一）、（二）、（三）、（五）项之规定，对事故发生负有责任。建议滨海新区应急管理局依据《安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对其处以上一年年收入30%的罚款，即1.8万元人民币。

3.张金亭，逸翔科技公司总经理，安全生产的第一责任人，未履行安全生产主要负责人的职责。未组织制定本单位的安全生产制度和操作规程，未督促检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患。其行为违反了《安全生产法》第（二）、（五）项之规定，对事故发生负有责任。建议滨海新区应急管理局依据《安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对其处以上一年年收入30%的罚款，即1.8万元人民币。

# 六、事故防范和整改措施

## （一）广坤建筑公司

广坤建筑公司要认真汲取事故教训，全面履行安全生产主体责任。一是依法依规建立、健全本单位的安全生产责任制，制定本单位安全生产规章制度和操作规程，制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，做到安全生产工作有章可循；二是加强对员工的安全教育工作，在进行三级教育以外，还要有针对性的开展专项教育，教育作业人员遵守各项安全管理规定，保证作业人员具备必要的安全生产知识；三是要建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，全面做好安全隐患排查，及时发现并消除作业现场存在的事故隐患；四是要向作业人员如实告知作业现场存在的危险因素和防范措施。

## （二）逸翔科技公司

逸翔科技公司要认真汲取事故教训，全面履行安全生产主体责任。一是依法依规建立、健全本单位的《隐患排查治理制度》；二是认真履行与项目分包单位签订的安全生产管理协议或合同约定，对分包单位进行安全技术交底；三是要对分包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题要及时进行督促整改。

广坤建筑公司、逸翔科技公司要按照区政府批复的事故调查报告处理意见，对责任人依法进行处理，落实整改措施。在接到批复后30日内，将落实情况报送区应急管理局。